Białystok, 21.08.2023 r.

 DT/19/2023/ID

**Zaproszenie do złożenia oferty**

 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę i uruchomienie:

KOMPRESORA ŚRUBOWEGO OLEJOWEGO, o mocy minimum 7,5 kW, ciśnieniu max 1.0 MPa, wydajność min. 55 m3/h przy ciśnieniu 1 MPa,

oraz demontaż i utylizacja starej sprężarki S50/1/380 Airpol

**Wymagania :**

1. Sprężarka bez zbiornika na powietrze musi być kompatybilna z istniejącymi sprężarkami które szpital użytkuje.

2. Należy podłączyć i zaprogramować w sposób, który pozostałe sprężarki firmy AIRPOL pracują w szpitalu

3. Sprężarka powinna posiadać czytelny wyświetlacz oraz proste w obsłudze menu użytkownika co umożliwia efektywne sterowanie i nadzór pracy sprężarki oraz zespołu sprężarek.

4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w pomieszczeniu sprężarkowni - Wymiary nowej sprężarki (dł. x szer. x wys.): 940 x 660 x 1340 mm różnica +/- 10 cm

5. Przekrój przewodu zasilającego: 4x4 mm², Zabezpieczenie: max  25 A

6. Przyłącze sprężonego powietrza: G ½

7. Gwarancja minimum 24 miesiące

8. W okresie gwarancyjnym wykonanie dwóch bezpłatnych przeglądów. Po roku pracy i przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.

I. Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę oraz adres kontaktowy

2. Informację, czego dotyczy

3. Kwotę netto, kwotę brutto oraz stawkę podatku VAT w %

II. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do 25.08.2023 r. do godz. 10:00 drogą mailową na adres

dt@udsk.pl

1. Kryterium oceny oferty: 100% cena

3. Osoba kontaktowa: Roman Dymnicki tel. 85 7450564